我国电子工业部高纯水水质试行标准 化学指标单位：μg/L. 序号; 水质项目; 一级高纯水指标; 二级高纯水指标. 1; 电阻率（25℃）MΩ·cm; ≥15; ≥10. 2; 电导率，μs/cm; 0.05; 0.1. 3; PH值; 6.8～7.2; 6.6～7.4. 4; 细菌总数，个/mL; ＜3; ＜9. 5; 微粒（直径＞0.5μm，粒/mL）; ＜150; ＜300. 6; 二氧化硅; ＜10; ＜20. 7; 有机物（以COD计）; ＜0.3; ＜0.5. 8; 钠 Na; ＜0.5; ＜2. 9; 铁 Fe; ＜1; ＜2. 10; 铜 Cu; ＜0.5; ＜1. 11; 钙 Ca; ＜1; ＜3. 12; 镁 Mg; ＜0.2; ＜1. 13; 锌 Zn; ＜0.5; ＜1. 14; 锰 Mn; ＜0.2; ＜0.5..

说明：①一级高纯水适用于大规模集成电路，微波器件以及有相同要求到半导体器件产品。 ②二级高纯水适用于一般电路，分立器件以及有相同要求的半导体器件产品。 ③本表按1980年电子工业部标准摘录。